## Опрос_1лист
[5 empty] | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | [15 empty] | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
[5 empty] | для заказа панелей распределительных щитов серии ГРЩ | [15 empty] | для заказа панелей распределительных щитов серии ГРЩ
[15 empty] | Начало | [10 empty] | Продолжение
1 | Порядковый номер панели |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | 3 |  | 4 | [8 empty] | 5
2 | Номинальное напряжение, В | 380 | В
3 | Номинальный ток, А | 2500 | А
4 | Материал и сечение сборных шин, мм | М1Т 100х10
5 | Схема первичных соединений
6 | Материал и сечение PEN шины, мм | М1Т 100х10
9 | Тип панели |  |  | Вводная № 1 (ПВ) | Линейная №1 (ПЛ) | [8 empty] | Секционная (ПС) |  | Линейная №2 (ПЛ) | [8 empty] | Вводная № 2 (ПВ)
10 | Тип коммутирующего защитного аппарата | Тип |  | DMX 2500 | DPX 630 | DPX 630 | DPX 630 | DPX 630 | DPX 630 | DPX 250 | DPX 250 | DPX 125 | DPX 125 | DMX 2000 |  | DPX 630 | DPX 630 | DPX 630 | DPX 630 | DPX 630 | DPX 250 | DPX 250 | DPX 125 | DPX 125 | DMX 2500
11 |  | каталожный номер |  | 026805 | 025603 | 025603 | 025602 | 025602 | 025602 | 025332 | 025332 | 025020 | 025020 | 026804 |  | 025603 | 025603 | 025602 | 025602 | 025602 | 025332 | 025332 | 025020 | 025020 | 026805
12 |  | номинальный ток, А Iн |  | 2500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 250 | 250 | 125 | 125 | 2000 |  | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 250 | 250 | 125 | 125 | 2500
13 | Номинальный ток максимального расцепителя автомата , А Iн.р. |  |  | 2500 | 630 | 630 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 | 100 | 100 | 1600 |  | 630 | 630 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 | 100 | 100 | 2500
14 | Пределы уставок по току расцепителей автомата | замедленного срабатывания |  | 2500 | 630 | 630 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 | 100 | 100 | 1600 |  | 630 | 630 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 | 100 | 100 | 2500
15 |  | мгновенного срабатывания |  | 10000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 | 10000 |  | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 | 10000
17 | Исполнение автоматического выключателя | стационарное |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | +
18 |  | втычное
19 |  | выкатное |  | + | [9 empty] | + | [10 empty] | +
20 | Дополнительные опции автоматического выключателя | Электропривод |  | + | [9 empty] | + | [10 empty] | +
21 |  | Незав.расцепитель |  | + | [9 empty] | + | [10 empty] | +
22 |  | Миним.расцепитель |  | + | [9 empty] | – | [10 empty] | +
23 |  | Доп.контакты |  | + | [9 empty] | + | [10 empty] | +
24 | Номинальный ток, А и класс точности ТТ |  |  | 2500/5, 0,5S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2500/5, 0,5S
25 | Количество и сечение кабелей |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
26 | Амперметр-шкала, А |  |  | 2500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2500
27 | Вольтметр-шкала, В |  |  | 0-500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-500
28 | Наличие АВР | ДА НЕТ
29 | Панель учета | ДА НЕТ |  | CE303 S31 543-JAVZ | [20 empty] | CE303 S31 543-JAVZ
30 | Ввод кабелем | Снизу Сверху |  | или шинопроводом Сверху | [11 empty] | или шинопроводом Сверху
31 | Вывод кабеля | Снизу Сверху
32 | Дополнительная информация:
QF1
QF2
1SF1
1SF2
1SF3
1SF4
1SF5
1SF6
1SF7
1SF8
1SF9
Резерв
SF
2SF1
2SF2
2SF3
2SF4
2SF5
2SF6
2SF7
2SF8
2SF9
Резерв
PEN
L1, L2, L3
L1, L2, L3
PEN
Секция 1
Секция 2
Т1-Т3
Т4-Т6